## 1 E.1 分部分项工程量清单计价表
清单报价表
工程名称：消防（喷淋、室内消火栓、消防电）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 人工机械单价 | 主材单价 | 综合单价 | 合价 | 拟选用品牌 | 工程量计算规则 | 备注
1甲类仓库
1 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件（弯头、三通） 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 14.720 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
2 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件（卡箍） 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 60.340 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
3 | 031002001016 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 27.020 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
4 | WB031002008015 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
5 | 031003003001 | 蝶阀DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
6 | 031003001005 | 自动排气阀DN15 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
7 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 | 1.名称：减压稳压消火栓 2.安装方式：所有消火栓栓口距本层地面1.10m,消火栓箱连接横短管标高距本层地面0.90m 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
8 | 030901010002 | 减压稳压消火栓兼做试验消火栓 | 1.名称：减压稳压消火栓兼做试验消火栓 2.安装方式：所有消火栓栓口距本层地面1.10m,消火栓箱连接横短管标高距本层地面0.90m 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
9 | 030601002008 | 压力表 | 1.名称：压力表 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 块 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
10 | WB030901001001 | 弯头DN100 | 1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.材质：Q235B内外壁热镀锌 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
11 | WB030901001002 | 三通DN100 | 1.名称：三通 2.规格：DN100 3.材质：Q235B内外壁热镀锌 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
12 | WB030901001003 | 三通DN100*100*65 | 1.名称：三通 2.规格：DN100*100*65 3.材质：Q235B内外壁热镀锌 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
13 | 031201001015 | 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | 1.名称：除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 21.970 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
14 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管DN25 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 97.700 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
15 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 48.700 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
16 | 030901001005 | 内外壁热镀锌钢管DN40 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 15.700 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
17 | 030901001006 | 内外壁热镀锌钢管DN50 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 7.800 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
18 | 030901001007 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
19 | 030901001008 | 内外壁热镀锌钢管DN80 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 5.600 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
20 | 030901001009 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 5.800 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
21 | 030901001010 | 内外壁热镀锌钢管DN150 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 49.420 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
22 | 031002001017 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 85.940 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
23 | 031201001016 | 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | 1.名称：除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 40.980 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
24 | WB031002008016 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
25 | 031003003002 | 信号阀DN150 | 1.名称：信号阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
26 | 031003003003 | 闸阀DN150 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
27 | 031003003004 | 止回阀DN150 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
28 | 031003003005 | 泡沫液控制阀DN150 | 1.名称：泡沫液控制阀 2.规格：DN150 3.具体参数详见图纸设计 4.法兰连接 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
29 | 030901004001 | 雨淋报警阀组DN150 | 1.名称：雨淋报警阀组 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 组 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
30 | 031003001006 | 自动排气阀DN15 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
31 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.名称：泡沫比例混合器 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
32 | 030903007002 | 泡沫罐PHY32-10(M) | 1.名称：泡沫罐 2.规格：PHY32-10(M) (3%)-AFFF,容量为1m³,流量为4-32L/s 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
33 | 030901003001 | 喷头DN15 | 1.名称：喷头 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 59.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
34 | WB030901001004 | 接头DN150 | 1.名称：接头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
35 | WB030901001005 | 三通DN80 | 1.名称：三通 2.规格：DN80 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
36 | WB030901001006 | 三通DN100 | 1.名称：三通 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
37 | WB030901001007 | 三通DN150 | 1.名称：三通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
38 | WB030901001008 | 四通DN80 | 1.名称：四通 2.规格：DN80 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
39 | WB030901001009 | 四通DN100 | 1.名称：四通 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
40 | WB030901001010 | 四通DN150 | 1.名称：四通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
41 | WB030901001011 | 弯头DN100 | 1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
42 | WB030901001012 | 弯头DN150 | 1.名称：弯头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
43 | 030904009001 | 防爆燃气报警控制器 | 1.名称：防爆燃气报警控制器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：底边距地1.5m安装(自带蓄电池,应急后备时间1.5h) 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
44 | 030411001008 | 焊接钢管SC20 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 3.敷设方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 129.260 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
45 | 030411004005 | 铜芯导线WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 258.520 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
46 | 030411004006 | 多芯软导线WDZCN-RYJS-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 129.260 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
47 | 030904001001 | 防爆可燃气体探测器 | 1.名称：防爆可燃气体探测器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
48 | WB030904017001 | 防爆声光报警器 | 1.名称：防爆声光报警器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：底边距地2.2m安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
49 | 030411006004 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
50 | 030905001001 | 气体报警系统装置调试 | 1.名称：气体报警系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
51 | 030904008001 | 消防端子箱 | 1.名称：消防端子箱 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
52 | 030411001009 | 焊接钢管SC20 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 3.敷设方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 201.380 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
53 | 030411004007 | 铜芯导线WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 40.460 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
54 | 030411004008 | 多芯软导线WDZCN-RYJS-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 186.980 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
55 | 030408002001 | 控制电缆WDZCN-KYJY-4*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格：WDZCN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 5.300 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
56 | WB030904017002 | 防爆型带电话插口手报 | 1.名称：防爆型带电话插口手报 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地1.5米墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
57 | 030904008002 | 单输入单输出模块 | 1.名称：单输入单输出模块 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：模块箱内安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
58 | 030904008003 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：模块箱内安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
59 | WB030904017003 | 防爆型光电感温探测器 | 1.名称：防爆型光电感温探测器 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 19.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
60 | 030904001002 | 防爆型红紫外复合火焰探测器 | 1.名称：防爆型红紫外复合火焰探测器 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地3.5米墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
61 | WB030904017004 | 防爆声光报警器 | 1.名称：防爆声光报警器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：底边距地2.2m安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
62 | 030904007001 | 防爆型消防广播 | 1.名称：防爆型消防广播 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
63 | WB030904017005 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
64 | 030411006005 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒. 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 32.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
65 | 030905001002 | 自动报警系统装置调试 | 1.名称：自动报警系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
66 | WB030905001001 | 火灾事故广播系统调试 | 1.火灾事故广播系统调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 只 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
分部小计
2测试厂房
67 | 030901001011 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN150 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 113.200 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
68 | 030901001012 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 77.600 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
69 | 030901001013 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 28.900 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
70 | 031002001018 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 79.090 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
71 | 031201001017 | 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | 1.名称：除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 83.620 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
72 | WB031002008018 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
73 | 031003001009 | 蝶阀DN65 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
74 | 031003003007 | 蝶阀DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
75 | 031003003008 | 蝶阀DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
76 | 031003001010 | 自动排气阀DN15 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
77 | 030901010003 | 减压稳压消火栓 | 1.名称：减压稳压消火栓 2.安装方式：所有消火栓栓口距本层地面1.10m,消火栓箱连接横短管标高距本层地面0.90m 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 16.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
78 | 030901010004 | 减压稳压消火栓兼做试验消火栓 | 1.名称：减压稳压消火栓兼做试验消火栓 2.安装方式：所有消火栓栓口距本层地面1.10m,消火栓箱连接横短管标高距本层地面0.90m 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
79 | 030601002009 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 块 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
80 | WB030901001013 | 接头DN100 | 1.名称：接头 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
81 | WB030901001014 | 接头DN150 | 1.名称：接头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
82 | WB030901001015 | 三通DN150 | 1.名称：三通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
83 | 031002003010 | 钢套管制作与安装DN100 | 1.名称：钢套管制作与安装 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
84 | 031002003011 | 刚性防水套管制作与安装DN100 | 1.名称：刚性防水套管制作与安装 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
85 | WB030901001016 | 弯头DN100 | 1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
86 | WB030901001017 | 弯头DN150 | 1.名称：弯头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
87 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 17.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
88 | 030901001014 | 内外壁热镀锌钢管DN25 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 867.120 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
89 | 030901001015 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 680.040 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
90 | 030901001016 | 内外壁热镀锌钢管DN40 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 196.800 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
91 | 030901001017 | 内外壁热镀锌钢管DN50 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 43.380 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
92 | 030901001018 | 内外壁热镀锌钢管DN80 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 46.800 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
93 | 030901001019 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 101.830 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
94 | 030901001020 | 内外壁热镀锌钢管DN125 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 5.460 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
95 | 030901001021 | 内外壁热镀锌钢管DN150 | 1.名称：内外壁热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 82.340 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
96 | 031001006025 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质:UPVC排水管 3.规格：DN100 4.连接形式：粘接 5.含管配件 6.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 39.600 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
97 | 031002001019 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 752.250 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
98 | 031201001018 | 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | 1.名称：除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 303.660 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
99 | WB031002008019 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
100 | WB030901001018 | 三通DN150 | 1.名称：三通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
101 | WB030901001019 | 大小头DN100 | 1.名称：大小头 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
102 | WB030901001020 | 大小头DN125 | 1.名称：大小头 2.规格：DN125 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
103 | WB030901001021 | 大小头DN150 | 1.名称：大小头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
104 | WB030901001022 | 弯头DN100 | 1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
105 | WB030901001023 | 弯头DN150 | 1.名称：弯头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
106 | WB030901001024 | 机械三通DN100 | 1.名称：机械三通 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
107 | WB030901001025 | 机械三通DN150 | 1.名称：机械三通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
108 | WB030901001026 | 机械四通DN100 | 1.名称：机械四通 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 34.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
109 | WB030901001027 | 机械四通DN125 | 1.名称：机械四通 2.规格：DN125 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
110 | WB030901001028 | 机械四通DN150 | 1.名称：机械四通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 15.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
111 | 030901003002 | 喷头DN15 | 1.名称：喷头 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 604.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
112 | 031003001011 | 末端试水阀DN25 | 1.名称：末端试水阀 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
113 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 组 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
114 | 031004014010 | 排水漏斗DN100 | 1.名称：排水漏斗 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
115 | 031003003009 | 信号阀DN150 | 1.名称：信号阀 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
116 | 031003001012 | 自动排气阀DN25 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
117 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
118 | 031002003012 | 刚性防水套管制作与安装DN100 | 1.名称：刚性防水套管制作与安装 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
119 | 031002003013 | 钢套管制作与安装DN150 | 1.名称：钢套管制作与安装 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
120 | 031002003014 | 塑料套管制作与安装DN100 | 1.名称：塑料套管制作与安装 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
121 | 031004014011 | 通气帽DN100 | 1.名称：通气帽 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
122 | 031002003015 | 阻火圈DN100 | 1.名称：阻火圈 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
123 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
124 | 030904010001 | 联动型火灾报警主机 | 1.名称：联动型火灾报警主机 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：落地安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
125 | 030904015001 | 图形显示装置(自带UPS) | 1.名称：图形显示装置(自带UPS) 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：落地安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
126 | 030904014001 | 消防广播电话设备机柜 | 1.名称：消防广播电话设备机柜 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：落地安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
127 | 030904009002 | 可燃气体报警主机(壁挂式) | 1.名称：可燃气体报警主机 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：壁挂式 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
128 | 030904009003 | 消防电源监控主机(壁挂式) | 1.名称：消防电源监控主机 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：壁挂式 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
129 | WB030904015001 | 消防液位显示装置(壁挂式) | 1.名称：消防液位显示装置 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：壁挂式 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
130 | 030904009004 | 防火门监控主机(壁挂式) | 1.名称：防火门监控主机 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：壁挂式 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
131 | WB030904012001 | 集中控制型应急照明控制器 | 1.名称：集中控制型应急照明控制器 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：落地安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
132 | 030904008004 | 消防金属模块箱 | 1.名称：消防金属模块箱 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：壁挂式 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
133 | 030411003007 | 钢制桥架200*100 | 1.名称：钢制桥架 2.规格：200*100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 267.330 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
134 | 030413001003 | 桥架支撑架制作安装 | 1.名称：桥架支撑架制作安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | t | 0.096 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
135 | 030411001018 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 2088.190 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
136 | 030411004019 | 多芯软导线ZCN-RVS-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZCN-RVS-2*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 428.730 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
137 | 030411004020 | 多芯软导线ZCN-RVSP-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZCN-RVSP-2*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 24.480 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
138 | 030411004021 | 多芯软导线ZCN-RVS-2*2.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZCN-RVS-2*2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 99.320 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
139 | 030411004022 | 多芯软导线ZCN-RVVP-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZCN-RVVP-2*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 285.280 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
140 | 030411004023 | WDZCN-RYJY-2*2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJY-2*2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 854.770 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
141 | 030411004024 | WDZCN-RYJSP-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJSP-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 213.830 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
142 | 030411004025 | 铜芯导线WDZCN-BYJ-4.0 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-4.0 3.敷设方式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 419.140 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
143 | 030904008005 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
144 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：消火栓箱内安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 16.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
145 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称：消防电话分机 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
146 | 030904008006 | 单输入单输出模块 | 1.名称：单输入单输出模块 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：模块箱内安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
147 | WB030904017006 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 192.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
148 | 030904007002 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 23.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
149 | 030904003002 | 带电话插口手动报警器按钮 | 1.名称：带电话插口手动报警器按钮 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
150 | 030904005003 | 编码型声光报警器 | 1.名称：编码型声光报警器 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
151 | WB030904002001 | 火灾楼层显示器 | 1.名称：火灾楼层显示器 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
152 | 030904008007 | 输出模块 | 1.名称：输出模块 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
153 | 030904008008 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
154 | 030904008009 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
155 | 030411006010 | 铁质接线盒 | 1.名称：铁质接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 197.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
156 | 030905001003 | 自动报警系统装置调试 | 1.名称：自动报警系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
157 | 030905002003 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 16.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
158 | WB030905001002 | 消防电话调试 | 1.名称：消防电话调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 部 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
159 | WB030905001003 | 消防广播调试 | 1.名称：消防广播调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 部 | 23.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
160 | 030411001019 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 9.220 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
161 | 030411004026 | ZCN-RVS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：ZCN-RVS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 9.220 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
162 | 030411004027 | ZCN-BV*2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：ZCN-BV*2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 18.440 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
163 | WB030904010001 | 消防电源监控模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
164 | 030905001004 | 消防电源监控系统装置调试 | 1.名称：消防电源监控系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
165 | 030411001020 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 70.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
166 | 030411004028 | ZCN-RVS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：ZCN-RVS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 78.540 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
167 | 030411004029 | ZCN-BV-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：ZCN-BV-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 157.120 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
168 | WB030904006001 | 常开防火门电动闭门器 | 1.名称：常开防火门电动闭门器 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
169 | WB030904006002 | 防火门监控模块 | 1.名称：防火门监控模块 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
170 | 030905001005 | 防火门监控系统装置调试 | 1.名称：防火门监控系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
分部小计
3 倒班楼及食堂
171 | 030901001022 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN200 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN200 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 16.550 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
172 | 030901001023 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN150 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 652.570 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
173 | 030901001024 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 88.420 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
174 | 030901001025 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 96.490 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
175 | 030901001026 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 231.890 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
176 | 030901001027 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN40 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 272.790 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
177 | 030901001028 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN32 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 206.070 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
178 | 030901001029 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN25 | 1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含管配件 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 352.900 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
179 | 031002001021 | 管道支吊架制作与安装 | 1.名称：管道支吊架制作与安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 390.930 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
180 | 031201001019 | 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | 1.名称：除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 456.800 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
181 | WB031002008024 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 36.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
182 | 030901003003 | 喷头DN15 | 1.名称：喷头 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 394.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
183 | WB030901001029 | 弯头DN150 | 1.名称：弯头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
184 | WB030901001030 | 大小头DN150 | 1.名称：大小头 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
185 | WB030901001031 | 正三通DN150 | 1.名称：正三通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
186 | WB030901001032 | 机械三通DN150 | 1.名称：机械三通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
187 | WB030901001033 | 机械四通DN150 | 1.名称：机械四通 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 31.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
188 | 031003003010 | 闸阀DN150 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
189 | 031003003011 | 闸阀DN200 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN200 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
190 | 031003003012 | 遥控信号阀DN200 | 1.名称：遥控信号阀 2.规格：DN200 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
191 | 031003003013 | 遥控信号阀DN150 | 1.名称：遥控信号阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
192 | 031003001014 | 遥控信号阀DN40 | 1.名称：遥控信号阀 2.规格：DN40 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
193 | 031003003014 | 蝶阀DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 52.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
194 | 031003003015 | 蝶阀DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 16.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
195 | 031003003016 | 电动蝶阀DN150 | 1.名称：电动蝶阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
196 | 030901006002 | 水流指示器DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
197 | 030901006003 | 水流指示器DN40 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN40 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
198 | 031003003017 | 信号阀DN150 | 1.名称：信号阀 2.规格：DN150 3.法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
199 | 030905002004 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
200 | 030411003012 | 火警金属线槽（带盖板）200*100 | 1.名称：火警金属线槽（带盖板） 2.规格：200*100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 64.250 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
201 | 030411003013 | 消防强电桥架200*100 | 1.名称：消防强电桥架 2.规格：200*100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 169.490 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
202 | 030411001029 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 3421.470 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
203 | 030904008011 | 消防端子箱 | 1.名称：消防端子箱 2.安装方式：详见图纸设计 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
204 | 030408002004 | 控制电缆WDZCN-KYJY-2*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格：WDZCN-KYJY-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 45.960 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
205 | 030408002005 | 控制电缆WDZCN-KYJY-4*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格：WDZCN-KYJY-4*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 51.610 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
206 | 030411004036 | 多芯软导线WDZCN-RYJS-2*2.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 289.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
207 | 030411004037 | 多芯软导线WDZCN-RYJS-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 2899.960 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
208 | 030411004038 | 铜芯导线WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 980.260 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
209 | 030904008012 | 单输入单输出模块 | 1.名称：单输入单输出模块 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：模块箱内安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 20.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
210 | 030904001003 | 可燃气体探测器 | 1.名称：可燃气体探测器 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
211 | 030904007003 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
212 | WB030402004001 | 喷淋控制柜联动启泵 | 1.名称：喷淋控制柜联动启泵 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：落地安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
213 | WB030402004002 | 消火栓控制柜联动启泵 | 1.名称：消火栓控制柜联动启泵 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：落地安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
214 | 030904003003 | 带电话插口手动报警器按钮 | 1.名称：带电话插口手动报警器按钮 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
215 | 030904001004 | 智能型感烟探测器 | 1.名称：智能型感烟探测器 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 66.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
216 | WB030904010002 | 消防电源监控模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
217 | 030904003004 | 消火栓报警按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 37.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
218 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.名称：消防电话分机 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
219 | 030904006003 | 专用分机电话 | 1.名称：专用分机电话 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
220 | WB030904002002 | 火灾楼层显示器 | 1.名称：火灾楼层显示器 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
221 | 030904005004 | 编码型声光报警器 | 1.名称：编码型声光报警器 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
222 | 030404017030 | 防火卷帘控制箱 | 1.名称：防火卷帘控制箱 2.安装方式：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
223 | 030411006011 | 铁质接线盒 | 1.名称：铁质接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 140.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
224 | WB030905001004 | 消防广播调试 | 1.名称：消防广播调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 只 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
225 | WB030905001005 | 消防电话调试 | 1.名称：消防电话调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 只 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
226 | 030905002005 | 消火栓按钮调试 | 1.名称：消火栓按钮调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 37.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
分部小计
4 封测1
227 | 030901001030 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN150 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 1752.830 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
228 | 030901001031 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 237.920 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
229 | 030901001032 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 1137.360 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
230 | 030901010005 | 薄型单栓带消防软卷盘组合式消防柜(减压稳压栓) | 1.名称：薄型单栓带消防软卷盘组合式消防柜(减压稳压栓)，箱体尺寸为700(宽)×1800(高)×180(厚)。消防箱材质采用钢铝合金,箱内主要包含有;DN65旋转型消火栓1只,d19铝合金直流水枪1支，25m长DN65麻质内衬里水龙带1条,内径19mm消防软管卷盘30m及喷嘴直径6mm的全铜直流喷雾喷枪一套,消火栓报警按钮1只. 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 126.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
231 | 030901010006 | 薄型单栓带消防软卷盘组合式消防柜 | 1.名称：薄型单栓带消防软卷盘组合式消防柜，箱体尺寸为700(宽)×1800(高)×180(厚)。消防箱材质采用钢铝合金,箱内主要包含有;DN65旋转型消火栓1只,d19铝合金直流水枪1支，25m长DN65麻质内衬里水龙带1条,内径19mm消防软管卷盘30m及喷嘴直径6mm的全铜直流喷雾喷枪一套,消火栓报警按钮1只. 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 67.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
232 | 030901010007 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
233 | 030601002010 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
234 | 031003003018 | 蝶阀DN150 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.沟槽法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 106.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
235 | 031003003019 | 蝶阀DN100 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.沟槽法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 65.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
236 | 031003003020 | 蝶阀DN65 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN65 3.沟槽法兰连接 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
237 | 031003011001 | 沟槽法兰DN150 | 1.名称：沟槽法兰 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 副 | 106.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
238 | 031003011002 | 沟槽法兰DN100 | 1.名称：沟槽法兰 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 副 | 65.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
239 | 031003011003 | 沟槽法兰DN65 | 1.名称：沟槽法兰 2.规格：DN65 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 副 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
240 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 | 1、名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、型号、规格：MF/ABC3 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 具 | 388.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
241 | 031002002001 | 管道支架 | 1、名称：管道支架,除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 1564.060 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
242 | WB031002008026 | 抗震支架 | 1、名称：抗震支架 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 244.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
243 | 031002003016 | 钢套管DN100 | 1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
244 | 031002003017 | 钢套管DN65 | 1.名称：钢套管 2.规格：DN65 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 68.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
245 | WB031002006007 | 预留孔洞及堵洞DN100 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
246 | WB031002006008 | 预留孔洞及堵洞DN65 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN65 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 68.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
247 | 031201001020 | 消防管道刷油 | 1.名称：樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 1231.860 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
248 | WB030901001034 | 四通DN150 | 1、名称：四通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
249 | WB030901001035 | 机械四通DN150 | 1、名称：机械四通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
250 | WB030901001036 | 三通DN150 | 1、名称：三通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 27.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
251 | WB030901001037 | 机械三通DN150 | 1、名称：机械三通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 108.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
252 | WB030901001038 | 三通DN100 | 1、名称：三通 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
253 | WB030901001039 | 三通DN100*65 | 1、名称：三通 2、规格：DN100*65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 65.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
254 | WB030901001040 | 弯头DN150 | 1、名称：弯头 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 16.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
255 | WB030901001041 | 弯头DN100 | 1、名称：弯头 2、规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 11.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
256 | WB030901001042 | 弯头DN65 | 1、名称：弯头 2、规格：DN65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 462.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
257 | 030901001033 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN150 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 2236.540 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
258 | 030901001034 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 248.160 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
259 | 030901001035 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN80 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 481.970 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
260 | 030901001036 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 226.500 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
261 | 030901001037 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 1202.780 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
262 | 030901001038 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN40 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 2411.730 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
263 | 030901001039 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN32 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 4589.370 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
264 | 030901001040 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN25 | 1、安装部位：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 3、规格：DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 8161.020 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
265 | 031001006044 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质:UPVC排水管 3.规格：DN100 4.连接形式：粘接 5、含管配件 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 71.450 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
266 | 031004014018 | 排水漏斗DN100 | 1.名称：排水漏斗 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
267 | 031002003018 | UPVC穿楼板套管DN100 | 1.名称：UPVC穿楼板套管 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
268 | 031002003019 | 刚性防水套管DN100制作与安装 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
269 | WB031002006009 | 预留孔洞及堵洞DN100 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
270 | WB031002001003 | 成品管卡DN100 | 1.名称：成品管卡 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 13.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
271 | 031004014019 | 通气帽DN100 | 1.名称：通气帽 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
272 | 030901003004 | 喷头DN15 | 1.名称：喷头 2.规格：DN15 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4757.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
273 | 031003001015 | 自动排气阀DN25 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
274 | 031003003021 | 信号蝶阀DN150 | 1.名称：信号蝶阀 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 15.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
275 | 031003011004 | 沟槽法兰DN150 | 1.名称：沟槽法兰 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 副 | 15.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
276 | 030901006004 | 水流指示器DN150 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
277 | 030901007001 | 不锈钢减压孔板DN150 | 1.名称：不锈钢减压孔板 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
278 | 030901004002 | 湿式报警阀DN150 | 1.名称：湿式报警阀 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 组 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
279 | 030901008002 | 末端试水装置DN25 | 1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 组 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
280 | 031003003022 | 试水阀DN25 | 1.名称：试水阀 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
281 | 031002002002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架,除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 8785.400 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
282 | WB031002008027 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 238.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
283 | 031002003020 | 钢套管DN150 | 1.名称：钢套管 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
284 | 031002003021 | 钢套管DN100 | 1.名称：钢套管 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
285 | 031002003022 | 钢套管DN40 | 1.名称：钢套管 2.规格：DN40 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
286 | 031002003023 | 钢套管DN32 | 1.名称：钢套管 2.规格：DN32 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
287 | WB031002006010 | 预留孔洞及堵洞DN150 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN150 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
288 | WB031002006011 | 预留孔洞及堵洞DN100 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
289 | WB031002006012 | 预留孔洞及堵洞DN40 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN40 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
290 | WB031002006013 | 预留孔洞及堵洞DN32 | 1.名称：预留孔洞及堵洞 2.规格：DN32 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
291 | 031201001021 | 消防管道刷油 | 1.名称：樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 3369.340 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
292 | WB030901001043 | 机械四通DN150 | 1、名称：机械四通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 369.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
293 | WB030901001044 | 机械四通DN100 | 1、名称：机械四通 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 41.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
294 | WB030901001045 | 机械四通DN80 | 1、名称：机械四通 2、规格：DN80 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
295 | WB030901001046 | 机械四通DN65 | 1、名称：机械四通 2、规格：DN65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
296 | WB030901001047 | 四通DN150 | 1、名称：四通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 17.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
297 | WB030901001048 | 四通DN100 | 1、名称：四通 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
298 | WB030901001049 | 四通DN80 | 1、名称：四通 2、规格：DN80 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 128.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
299 | WB030901001050 | 四通DN65 | 1、名称：四通 2、规格：DN65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 72.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
300 | WB030901001051 | 三通DN150 | 1、名称：三通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 51.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
301 | WB030901001052 | 三通DN100 | 1、名称：三通 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
302 | WB030901001053 | 三通DN80 | 1、名称：三通 2、规格：DN80 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 19.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
303 | WB030901001054 | 三通DN65 | 1、名称：三通 2、规格：DN65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
304 | WB030901001055 | 机械三通DN150 | 1、名称：机械三通 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 56.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
305 | WB030901001056 | 机械三通DN100 | 1、名称：机械三通 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 18.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
306 | WB030901001057 | 大小头DN150 | 1、名称：大小头 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 70.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
307 | WB030901001058 | 大小头DN100 | 1、名称：大小头 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 64.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
308 | WB030901001059 | 大小头DN80 | 1、名称：大小头 2、规格：DN80 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 17.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
309 | WB030901001060 | 大小头DN65 | 1、名称：大小头 2、规格：DN65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 17.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
310 | WB030901001061 | 弯头DN150 | 1、名称：弯头 2、规格：DN150 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 19.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
311 | WB030901001062 | 弯头DN100 | 1、名称：弯头 2、规格：DN100 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 5.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
312 | WB030901001063 | 弯头DN80 | 1、名称：弯头 2、规格：DN80 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 22.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
313 | WB030901001064 | 弯头DN65 | 1、名称：弯头 2、规格：DN65 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
314 | 030905002006 | 喷淋水灭火系统控制装置调试 | 1、名称：喷淋水灭火系统控制装置调试 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
315 | 030902009001 | 预制柜式七氟丙烷气体灭火装置150L单瓶组(不含药剂） | 1.名称：预制柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.规格：150L单瓶组 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
316 | 030902009002 | 预制柜式七氟丙烷气体灭火装置70L单瓶组(不含药剂） | 1.名称：预制柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.规格：70L单瓶组 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
317 | 030902009003 | 预制柜式七氟丙烷气体灭火装置40L单瓶组(不含药剂） | 1.名称：预制柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.规格：40L单瓶组 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
318 | 030902009004 | 七氟丙烷药剂 | 1.名称：七氟丙烷药剂 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | kg | 296.200 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
319 | 030902009005 | 泄压孔0.1m2 | 1.名称：泄压孔 2.规格：0.1m2 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
320 | 030902009006 | 泄压孔0.2m2 | 1.名称：泄压孔 2.规格：0.2m2 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
321 | 030411003017 | 金属线槽(带盖板与金属隔板)200*100 | 1.名称：金属线槽(带盖板与金属隔板) 2.规格：200*100 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 1180.800 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
322 | 030413001005 | 桥架支撑架制作安装 | 1.名称：桥架支撑架制作安装 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | t | 0.419 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
323 | 030411003018 | 桥架穿楼板封堵 | 1.名称：桥架穿楼板封堵 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 处 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
324 | 030411001031 | SC100管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC100 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 27.700 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
325 | 030411001032 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 14243.700 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
326 | 030408001017 | 铜芯电缆WDZCN-KYJY-4*1.5 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZCN-KYJY-4*1.5 3、敷设方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 382.040 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
327 | 030411004039 | WDZCN-BYJ-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 25536.220 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
328 | 030411004040 | WDZCN-RYJS-2*2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 368.220 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
329 | 030411004041 | WDZCN-RYJS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 18136.040 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
330 | 030411004042 | WDZCN-RYJSP-2*2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJSP-2*2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 8274.860 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
331 | 030411004043 | WDZCN-RYJSP-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJSP-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 10658.070 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
332 | 030904008013 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2.安装方式：底边距地1.8米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
333 | 030904008014 | 消防金属模块箱 | 1.名称：消防金属模块箱 2.安装方式：底边距地1.8米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
334 | 030904008015 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 97.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
335 | 030904001006 | 智能型感烟探测器 | 1.名称：智能型感烟探测器 2.安装方式：有吊顶处吸吊顶安装,无吊顶处梁格内吸顶板安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1631.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
336 | 030904001007 | 智能型感温探测器 | 1.名称：智能型感温探测器 2.安装方式：有吊顶处吸吊顶安装,无吊顶处梁格内吸顶板安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
337 | 030904003005 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：底边距地1.3米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
338 | 030904003006 | 带电话插口手动报警按钮 | 1.名称：带电话插口手动报警按钮 2.安装方式：底边距地1.3米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 95.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
339 | 030904003007 | 消火栓起泵按钮 | 1.名称：消火栓起泵按钮 2.安装方式：消火栓箱内安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 193.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
340 | 030904005006 | 编码型声光报警器 | 1.名称：编码型声光报警器 2.安装方式：底边距地2.3米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 95.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
341 | 030904006004 | 消防电话分机 | 1.名称：消防电话分机 2.安装方式：底边距地1.3米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 21.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
342 | 030904007004 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.安装方式：吸顶 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 139.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
343 | WB030904002003 | 火灾楼层显示器 | 1.名称：火灾楼层显示器 2.安装方式：底边距地1.5米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
344 | 030904008016 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 204.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
345 | 030904008017 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.安装方式：模块箱内安装,无模块箱处距地1.8米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 430.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
346 | 030411006013 | 铁质接线盒 | 1.名称：铁质接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2189.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
347 | 030905001006 | 火灾报警系统装置调试 | 1.名称：火灾报警系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
348 | WB030905001006 | 消防广播调试 | 1.名称：消防广播调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 只 | 139.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
349 | WB030905001007 | 消防电话调试 | 1.名称：消防电话调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 部 | 21.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
350 | 030905002007 | 消火栓按钮调试 | 1.名称：消火栓按钮调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 点 | 193.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
351 | 030411001033 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 254.820 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
352 | 030411004044 | WDZCN-RYJS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 2152.050 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
353 | 030411004045 | WDZCN-BYJ-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 4304.200 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
354 | WB030904006003 | 防火门监控模块 | 1.名称：防火门监控模块 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 18.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
355 | 030507001001 | 常闭防火门门磁开关 | 1.名称：常闭防火门门磁开关 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 18.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
356 | 030905001007 | 防火门监控系统装置调试 | 1.名称：防火门监控系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
357 | 030411001034 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 54.300 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
358 | 030411004046 | WDZCN-RYJS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 581.500 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
359 | 030411004047 | WDZCN-BYJ-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 1163.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
360 | WB030904010003 | 消防电源监控模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
361 | 030905001008 | 消防电源监控系统装置调试 | 1.名称：消防电源监控系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
362 | 030411001035 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 64.350 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
363 | 030411004048 | WDZCN-RYJS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 400.950 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
364 | 030411004049 | WDZCN-BYJ-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 801.900 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
365 | WB030904005001 | 剩余电流+温度监控模块 | 1、名称：剩余电流+温度监控模块 2、规格、型号：详见图纸设计 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 20.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
366 | 030905001009 | 电气火灾监控系统装置调试 | 1.名称：电气火灾监控系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
367 | 030411001036 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：明配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 46.020 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
368 | 030411004050 | WDZCN-RYJS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 169.020 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
369 | 030411004051 | WDZCN-BYJ-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 27.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
370 | 030904010002 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称：可燃气体报警控制器 2.安装方式：底边距地1.5米明装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
371 | 030904001008 | 防爆可燃气体探测器 | 1.名称：防爆可燃气体探测器 2.安装方式：吸顶 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
372 | 030904005007 | 防爆型声光报警器 | 1.名称：防爆型声光报警器 2.安装方式：门上0.2m壁装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
373 | 030411006014 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 8.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
374 | 030905001010 | 可燃气体报警系统装置调试 | 1.名称：可燃气体报警系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
375 | 030411001037 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：暗配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 280.400 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
376 | 030411004052 | WDZCN-RYJS-2*1.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 280.400 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
377 | 030411004053 | WDZCN-BYJ-2.5线 | 1.名称：铜芯导线 2.规格：WDZCN-BYJ-2.5 3.安装方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 230.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
378 | 030904010003 | 气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.安装方式：底边距地1.5米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
379 | 030904001009 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：吸顶 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 22.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
380 | 030904001010 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.安装方式：吸顶 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 44.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
381 | 030904001011 | 防爆感烟探测器 | 1.名称：防爆感烟探测器 2.安装方式：吸顶 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
382 | 030904001012 | 防爆感温探测器 | 1.名称：防爆感温探测器 2.安装方式：吸顶 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
383 | 030412001001 | 放气指示灯 | 1、名称：放气指示灯 2、安装方式：门外侧上方安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 套 | 7.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
384 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：底边距地2.3米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
385 | 030904005009 | 防爆编码型声光报警器 | 1.名称：防爆编码型声光报警器 2.安装方式：底边距地2.3米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
386 | 030904003008 | 手自动转换装置 | 1.名称：手自动转换装置 2.安装方式：底边距地1.3米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
387 | 030904003009 | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.安装方式：底边距地1.3米安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
388 | 030904008018 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.安装方式：模块箱内安装或墙上距顶棚0.2米暗装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
389 | 030411006015 | 铁质接线盒 | 1.名称：铁质接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 115.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
390 | 030411006016 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 4.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
391 | 030905001011 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称：气体灭火系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
392 | 030411001038 | SC20管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.安装方式：明配 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 967.750 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
393 | 030411001039 | 阻燃PVC采样管Φ25 | 1.名称：阻燃PVC采样管 2.规格：Φ25 3.安装方式：详见图纸设计 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 1509.380 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
394 | 030408001018 | 铜芯电缆WDZCN-YJY-3*4 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZCN-YJY-3*4 3、敷设方式：穿管或桥架敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 991.940 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
395 | 030904001013 | 空气采样感烟火灾探测报警器 | 1.名称：空气采样感烟火灾探测报警器 2.安装方式：距地1.5m 3.具体参数详见图纸设计 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 28.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
396 | 030807003060 | 球阀DN25 | 1.名称：球阀 2.规格：DN25 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 56.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
397 | 030905001012 | 空气采样系统装置调试 | 1.名称：空气采样系统装置调试 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
分部小计
氮氢混合间
398 | 030904009006 | 区域报警控制箱 | 1.名称：防爆燃气报警控制器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：底边距地1.5m安装(自带蓄电池,应急后备时间1.5h) 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 台 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
399 | 030904005010 | 声光报警器 | 1.名称：防爆声光报警器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：底边距地2.2m安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
400 | 030904001014 | 点型探测器 | 1.名称：防爆可燃气体探测器 2.规格：Gb ExdIICT3 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 9.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
401 | 030411006026 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 10.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
402 | 030411001068 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.敷设方式：明敷 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 163.490 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
403 | WB030906012002 | 防火涂料 | 1.名称：防火涂料 2.介质：明敷钢管 3.其他：详见设计说明 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 13.810 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
404 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC50 3.敷设方式：埋地管 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 7.600 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
405 | 030411004070 | 配线 | 1.名称：WDZCN-BYJ2.5 2.材质：铜芯 3.配线形式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 18.440 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
406 | 030411004071 | 配线 | 1.名称：WDZCN-RYJS-2*1.5 2.材质：铜芯 3.配线形式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 115.140 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
407 | 030904008019 | 模块（模块箱） | 1.名称：消防端子箱 2.安装方式：详见设计说明 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
408 | 030904008020 | 模块（模块箱） | 1.名称：消防模块箱 2.安装方式：详见设计说明 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
409 | 030904008021 | 模块（模块箱） | 1.名称：隔离模块 2.安装方式：模块箱内安装 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 2.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
410 | 030904001015 | 点型探测器 | 1.名称：防爆型带电话插口手报 2.规格：详见设计说明 3.安装方式：距地1.5米墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 12.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
411 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称：防爆型光电感温探测器 2.规格：详见设计说明 3.安装方式：吸顶安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
412 | 030904001016 | 点型探测器 | 1.名称：防爆型红紫外复合火焰探测器 2.规格：详见设计说明 3.安装方式：距地3.5米墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 6.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
413 | 030904005011 | 声光报警器 | 1.名称：防爆型声光报警器 2.规格：详见设计说明 3.安装方式：距地2.3米墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
414 | 030904007005 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：距地0.3m墙上安装 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
415 | 030411006027 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 个 | 23.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
416 | 030411001069 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.敷设方式：明敷 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 135.510 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
417 | WB030906012003 | 防火涂料 | 1.名称：防火涂料 2.介质：明敷钢管 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m2 | 9.570 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
418 | 030411004072 | 配线 | 1.名称：WDZCN-BYJ2.5 2.材质：铜芯 3.配线形式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 36.740 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
419 | 030411004073 | 配线 | 1.名称：WDZCN-RYJS-2*1.5 2.材质：铜芯 3.配线形式：穿管敷设 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | m | 174.370 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
420 | 030905001013 | 自动报警系统装置调试 | 1.自动报警系统调试(点以内) 64 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 系统 | 1.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
421 | WB030905001008 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 1.火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包括且不限于GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额规定所有内容 | 无 | 只 | 3.000 | [5 empty] | GB50586-2013通用安装工程工程量计算规范及安徽2018安装定额
分部小计